### Методика проверки состояния

смонтированной электроустановки

требованиям нормативной и проектной документации.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

  - Целью проверки является оценка качества выполненных электромонтажных работ (ЭМР), соответствие  смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации и подготовка к сдаче-приемке в эксплуатацию. Сдача-приемка в эксплуатацию производится после полного завершения всех строительно-монтажных работ в целом или отдельных участках, обусловленных договором.

  - Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов установлен СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.05.06-85.

  - Объектами проверки являются полностью смонтированные электроустановки зданий, их соответствие утвержденному проекту, требованиям нормативных документов  и качество электромонтажных работ.

  - Нормативный уровень качества строительно-монтажных работ устанавливается нормативно-технической документацией, к которой относятся: государственные и отраслевые стандарты (ГОСТ и ОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), ведомственные нормативные документы, стандарты предприятий (СТП).

  - Проверке подлежат:

- Заземляющие устройства.

- Система молниезащиты.

- Щитовые помещения.

- Распределительные устройства.

- Устройства автоматического включения резервного питания.

- Вторичные цепи схем защиты, автоматики, управления, сигнализации и измерения.

- Измерительные трансформаторы.

- Приборы учета электроэнергии.

- Аппараты защиты.

- Электропроводки.

- Кабельные линии.

- Внутреннее освещение.

- Маркировка, надписи.

- Рекламное освещение.

- Приемосдаточная документация.

  - При проведении сертификационных испытаний объем проверки определяется органом по сертификации в зависимости от схемы сертификации.

  - Испытания и измерения в электроустановках проводятся перед приемкой их в эксплуатацию, в сроки, определяемые периодичностью профилактических испытаний, а также при капитальном и текущем ремонтах электрооборудования. Нормы и периодичность испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок приведены в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ гл. 1.8), ГОСТ Р50571.16-99, Правилах эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП. Приложение 1).

2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.

  - Для проведения проверки используется:

- Рулетка измерительная с диапазоном измерения до 15 м, точность измерения 1 см.

- Рулетка измерительная с диапазоном измерения до 3 м, точность измерения 1 см.

- Штангенциркуль с диапазоном измерения до 25 см, точность измерения 0,1 мм.

- Секундомер с диапазоном измерения до 30 минут, точность измерения 1 сек.

- Динамометр ДПУ-1-2-5031.

3. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ.

  - Проверка производится в соответствии с согласованным и утвержденным комплектом приемо-сдаточной документации, в который согласно ВСН 193-90 входит проектная документация, документация заводов-изготовителей электрооборудования, сертификаты на электротехнические изделия.

  - Электромонтажные работы должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на их выполнение, в соответствии с утвержденным проектом. Отступления от проекта должны быть документально согласованы с проектной организацией и территориальным органом Госэнергонадзора.

  - Характеристики электрооборудования не должны ухудшаться в процессе электромонтажных работ.

  - Идентификация электроустановки здания, ее комплектующих, установочных изделий проводится визуально путем сравнения установленных типов электрооборудования (комплектующих, установочных) с проектом, технической документацией завода-изготовителя, сертификатов на электрооборудование. Идентификация технологии выполнения ЭМР проводится путем визуального сравнения образца с технологической картой пооперационного выполнения работы. При идентификации сечений токоведущих частей, заземляющих и защитных проводников, применяются инструментальные методы измерений с последующим расчетом их сечений. При идентификации контактных соединений проверке подлежат до 3% соединений, но не менее десяти.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Испытания и измерения в электроустановках проводятся по наряду-допуску или по распоряжению. В порядке текущей эксплуатации допускается проводить массовые испытания материалов и изделий повышенным напряжением стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой.

  - При выполнении работ по измерениям персоналом электролабораторий в других организациях указанный персонал является командированным персоналом. Организация работ в этих случаях осуществляется в соответствии с требованиями раздела 12 МПБЭЭ.

  - Подготовку рабочих мест и допуск к работе персонала электролабораторий в этих случаях осуществляет оперативный (административно-технический) персонал эксплуатирующей, а при приемо-сдаточных испытаниях — монтажной организации.

  - Перед началом измерений производитель работ совместно с допускающим обязан:

— проверить выполнение всех технических мероприятий по подготовке рабочего места;

— провести целевой инструктаж членов бригады с последующим оформлением в таблице бланка наряда-допуска «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» или в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям;

— принять рабочее место от допускающего, оформив это росписью в наряде-допуске или оперативном журнале и журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

  - По окончании работы производитель работ обязан:

— разобрать испытательную (измерительную) схему, привести в порядок рабочее место;

-— удалить бригаду с рабочего места;

— сдать рабочее место ответственному руководителю (допускающему) с записью об окончании работ в наряде, оперативном журнале и журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

  - Особое внимание обратить на следующие меры безопасности:

— при проведении измерений без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них использовать не менее одного основного и не менее одного дополнительного изолирующих электрозащитных средств;

— запрещается использовать металлические подставки и лестницы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА.

  - К проведению испытаний и измерений допускаются лица электротехнического персонала, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, специальную подготовку и проверку знаний и требований Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ) в объеме раздела 5.

  - Для сдачи-приемки в эксплуатацию создаются рабочая и приемочная комиссии заказчика. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяются заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком. Рабочая комиссия создается не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения генподрядчика о готовности объекта к сдаче.

  - В состав приемочной комиссии включаются представители заказчика, эксплуатационной организации, генерального подрядчика, генерального проектировщика, органов государственного надзора, финансирующего банка, а также, при необходимости, представители предприятий, изготавливающих оборудование и аппаратуру.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

  - Характеристики окружающей среды:

- Время года — в течение года.

- Время суток — с 8 до 17 часов.

- Температура — не ниже 5° С.

- Влажность — до 70%.

- ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.

  - Заземляющие устройства и системы уравнивания потенциалов.

    - Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

    - Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух (п. 1.7.55 ПУЭ).

    - Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN (п. 1.7.57 ПУЭ).

    - В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника (п. 1.7.100 ПУЭ).

    - При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления  следует использовать естественные заземлители.

Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется (п. 1.7.61 ПУЭ). Сечение заземляющих проводников повторных заземлений должно быть не менее указанного в табл.1 (табл. 1.7.4. ПУЭ).

Таблица 1.

Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле.

| Материал | Профиль сечения | Диаметр мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Толщина стенки, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь черная | Круглый: для вертикальных заземлителей, для горизонтальных заземлителей Прямоугольный Угловой Трубный | 16 10 - - 32 | - - 100 100 - | - - 4 4 3,5 |
| Сталь оцинкованная | Круглый: для вертикальных заземлителей, для горизонтальных заземлителей Прямоугольный Трубный | 12 10 - 25 | - - 75 - | - - 3 2 |
| Медь | Круглый Прямоугольный Трубный Канат многопроволочный (диаметр каждой проволочки) | 12 - 20 1,8 | - 50 - 35 | - 2 2 - |

    - При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.

При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или дифференциальный ток (п. 1.7.78 ПУЭ).

    - Нулевые защитные проводники в электроустановках до 1кВ должны иметь сечения, не менее приведенных в таблице 2   (табл. 1.7.5 ПУЭ).

Табл.2

Наименьшее сечение защитных проводников.

| Сечение фазных проводников, мм2. | Наименьшее сечение защитных проводников, мм2. |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| S>35 | S/2 |

    - рол Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

- 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

- 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

- Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

    - В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводника могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник), (п.1.7.131. ПУЭ).

    - Изоляция PEN-проводника должна быть равноценна изоляции фазных проводников (п. 1.7.134 ПУЭ).

    - Соединения РЕ-проводников должны быть доступны для осмотра. Соединения должны обеспечивать надежный контакт по 2-ому классу соединений (ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические», п.1.7.139, 1.7.140 ПУЭ).

    - Присоединения заземляющих и РЕ-проводников к открытым проводящим частям должно быть доступно для осмотра и выполнено сваркой или болтовыми соединениями (п. 1.7.142 ПУЭ). Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены (п. 3.248 СНиП 3.05.06-85).

    - Заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь покрытие, предохраняющее от коррозии. Открыто проложенные стальные заземляющие проводники должны иметь черную окраску (п. 2.7.5. ПЭЭП).

    - В цепи РЕ- и PEN-проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей за исключением питания электроприемников при помощи штепсельных соединений. Допускается одновременное отключение всех проводников на вводах индивидуальных домов и аналогичных объектов, запитанных от однофазных ответвлений от ВЛ при условии разделения PEN-проводника на РЕ и N до вводного защитно-комутационного аппарата (п. 1.7.145 ПУЭ).

    - При использовании строительных и технологических конструкций в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников на перемычках между ними, а также в местах присоединений и ответвлений проводников должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону (п. 3.260 СНиП 3.05.06-85).

    - Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к главной (основной) системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено путем присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

    - В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная (основная) система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:

- защитный проводник (РЕ-проводник или PEN-проводник питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к естественному или искусственному заземлителю (если заземлитель имеется);

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.);

- металлический каркас здания;

- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;

- система молниезащиты;

- заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и если отсутствуют ограничения на присоединения цепей рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления.

Соединения указанных проводящих частей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины (зажима).

Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри водного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства электроустановки здания.

РЕ (PEN-проводник) питающей линии должен быть подключен к шине РЕ вводного устройства, которая соединяется с главной заземляющей шиной при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости РЕ (PEN)-проводника питающей линии.

При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости PEN-проводника питающей линии.

Все контактные соединения в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается выполнение главной заземляющей шины из стали. Применение главных заземляющих шин из алюминия не допускается.

Конструкцией шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Присоединение таких проводников допускается сваркой. Отсоединение заземляющих проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства должно быть возможно только при помощи инструмента.

Если здание имеет несколько обособленных выводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии одной или нескольких трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой подстанции. Эти шины должны быть соединены между собой при помощи проводника системы уравнивания потенциалов, проводимость которого должна быть не менее половины проводимости наибольшего РЕ (РЕН)-проводника питающих линий здания.

Для соединения могут быть использованы сторонние проводящие части (например: каркас здания). Используемые сторонние проводящие части должны обеспечивать непрерывность электрической цепи и иметь проводимость не менее указанной для специально проложенных проводников. В местах, доступных только квалифицированному электротехническому персоналу (например: щитовая), главная заземляющая шина может устанавливаться открыто.

В местах, доступных посторонним лицам (например: подъезд или подвал дома), она должна иметь защитную оболочку (шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей). На дверце шкафа или ящика, или на стене над шиной при открытой ее установке должен быть отчетливо нанесен знак         .

Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные проводники системы уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, выполненные краской или клейкой двухцветной лентой.

Указания по выполнению системы уравнивания потенциалов на вводе в установку здания и установка главной заземляющей шины должны быть указаны в проектной документации на электроустановку здания. (Тех. циркуляр «Росэлектромонтаж» от 11.05.2000г. № 1/2000, согласованный с Департаментом ГЭН; п. п. 1.7.82, 1.7.119,1.7.120 ПУЭ).

    - Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных — 6 мм2, алюминиевых —16 мм2, стальных — 50 мм2 (п. 1.7.137 ПУЭ).

    - Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток (п. 1.7.83 ПУЭ).

    - Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:

- при соединении двух открытых проводящих частей — сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;

- при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части — половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части (п. 1.7.138 ПУЭ).

    - Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

- 2,5 мм2 — при наличии механической защиты;

- 4 мм2 —- при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2 (п. 1.7.137 ПУЭ).

  - Система молниезащиты.

    - Защита от прямых ударов молнии зданий с неметаллической кровлей осуществляется молниеприемной сеткой, на зданиях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля (п. 2.11. РД 34, 21. 122-87).

    - Шаг ячеек молниеприемной сетки должен быть не более 12 х 12 м для зданий III категории защиты и не более 6 х 6 м для зданий II категории защиты (п. 2.25 РД 34.21.122-87).

    - Минимально допустимые сечения заземлителей и токоотводов определяются по табл.3 (3 п. 2.26 РД 34.21. 122-87).

#### Таблица 3

Размеры молниеприемников, токоотводов и элементов заземлителей.

| Форма молниеприемников, токоотводов | Снаружи | В земле |
| --- | --- | --- |
| Стержневые молниеприемники (сталь) сечение не менее длина не менее | 100 мм2 200мм | — — |
| Тросовые молниеприемники (стальной многопроволочный канат) сечение не менее длина | 35мм2 в зависимости от зоны защиты | — — |
| Круглые токоотводы и перемычки (сталь) диаметр не менее | 6мм | — |
| Круглые вертикальные электроды (сталь) диаметр не менее | — | 10мм |
| Круглые горизонтальные электроды (сталь)* диаметр не менее | — | 10мм |
| Прямоугольные токоотводы и заземлители (сталь) сечение не менее толщина не менее | 48мм2 4мм | 160мм2 4мм |

*Только для уравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров на дне котлована по периметру здания.

    - Заземлитель молниезащиты должен быть объединен с заземлителем электроустановки (п. 2.26 РД 34.21.122-87).

    - Для предотвращения выноса высокого потенциала по внешним металлическим коммуникациям, их необходимо на вводе в здание присоединить к заземлителю электроустановки и молниезащиты (п. 2.32 РД 34.21.122-87).

    - Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания (п. 2.11 РД 34.21.122-87).

    - Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей (п. 2.12 РД 34.21.122-87).

    - Все соединения молниезащиты должны выполняться сваркой (п. 3.4 РД 34. 21.122-87).

    - Сварные швы не должны иметь: трещин, прожогов, непроваров длиной более 10% длины шва, незаправленных кратеров и подрезов. Поверхность шва должна быть равномерной — чешуйчатой без наплывов (п. 3.2. ВСН 164-82, ГОСТ 10434-82, СНиП Ш-33-76 раздел 11).

    - Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены (п. 3.248 СНиП 3.05. 06-85).

  - Щитовые помещения.

    - Щитовые помещения не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями, мойками, моечными и парильнями, стиральными, химчистками и т.п. Трубопроводы, короба, прокладываемые через щитовые помещения, не должны иметь ответвлений, люков, задвижек, фланцев. Прокладка через эти помещения газопроводов и трубопроводов с ЛВЖ, канализации и внутренних водостоков не допускается (п. 7.1.29 ПУЭ). Двери щитовых должны открываться наружу.

    - Щитовые должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение, отопление, обеспечивающее температуру не ниже +5° С (п. 7.1.30, ПУЭ).

    - Щитовые помещения должны быть снабжены средствами защиты и средствами оказания первой помощи в соответствии с п. 1.1.36 ПУЭ.

  - Распределительные устройства.

    - РУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей на лицевой стороне устройства (п. 4.1.3 ПУЭ).

    - Все металлические части РУ должны быть окрашены (п. 4.1 ПУЭ).

    - РУ должно быть заземлено (п. 4.1 ПУЭ).

    - На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «Вкл.» и «Откл.» (п. 4.1.11 ПУЭ).

    - Цветовое обозначение шин должно соответствовать п. 1.1.29 ПУЭ: наиболее удаленная — желтый (А), средняя — зеленый (В), ближайшая — красный (С); в вертикальной плоскости: А-В-С — сверху вниз или слева направо.

Шины постоянного тока: положительная (+) — красный, отрицательная (—) — синий, нулевая рабочая (М) — голубой. Наиболее удаленная — М, средняя — (-), ближайшая (+); в вертикальной плоскости: М, (—), (+) слева направо или сверху вниз.

Нулевая рабочая шина обозначается голубым цветом, если эта же шина используется в качестве нулевой защитной — голубым по всей длине и полосами желтого и зеленого цвета на концах (п. 1.1.29 ПУЭ).

Цветовые обозначения проводов должны соответствовать п. 2.1.31 ПУЭ: голубой — нулевой рабочий или средний проводник; зелено-желтый — защитный или нулевой защитный проводник; зелено-желтый с голубыми метками на концах — совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.

Фазные проводники: черный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый, бирюзовый.

    - Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю (п. 4.1.8 ПУЭ).

Рекомендуется применение несгораемых перегородок между вводными рубильниками, вводными автоматами, трансформаторами тока и приборами учета электрической энергии, панелями и секциями, питающими различные группы потребителей.

    - Должна быть возможность снятия напряжения с каждого коммутационного аппарата на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты (п. 4.1.12 ПУЭ).

    - Между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждения должны быть обеспечены расстояния не менее 40 мм (п. 4. 1.14 ПУЭ).

    - В электропомещениях ширина проходов в свету для обслуживания должна быть не менее 0,8 м, высота не менее 1,9 м (п. 4.1.21 ПУЭ).

    - Вводы в здания должны быть оборудованы ВУ или ВРУ.

Перед вводами в здание не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания.

Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ (п. 7.1.23 ПУЭ).

    - ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях (п. 7.1.24 ПУЭ).

    - Электрические цепи ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами (п. 7.1.31 ПУЭ).

    - После счетчика на групповых линиях должны быть установлены аппараты защиты (п. 7.1.65 ПУЭ).

    - Перед счетчиком должен быть установлен коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику (п. 7.1.64 ПУЭ).

  - Устройства автоматического включения резервного питания.

    - Устройства АВР должны предусматриваться для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, приводящего к обесточиванию электроустановок потребителей (п. 3.3.30 ПУЭ).

    - Устройство АВР должно обеспечивать возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном любой причиной (п. 3.3.31 ПУЭ).

    - Устройство АВР при отключении выключателя рабочего источника питания должно включать без дополнительной выдержки времени выключатель резервного источника питания.

При этом должна быть обеспечена однократность действия устройства (п. 3.3.32 ПУЭ).

    - Для обеспечения действия АВР должен быть предусмотрен пусковой орган напряжения (п. 3.3.33 ПУЭ).

  - Вторичные цепи.

    - Жилы контрольных кабелей по условиям механической прочности должны иметь сечения: для меди — не менее 1,5 мм2; для алюминия не менее 2,5 мм2; для токовых цепей — 2,5 мм2 для меди; 4 мм2 для алюминия (п. 3.4.4 ПУЭ).

    - Кабели следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается (п. 3.4.7 ПУЭ).

3.6.3.  Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода должны иметь маркировку (п. 3.4.9 ПУЭ).

  - Измерительные трансформаторы.

    - Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5 (п. 1.5.16 ПУЭ).

    - Присоединение токовых цепей к вторичным обмоткам трансформаторов тока производить совместно с электроизмерительными приборами (п. 1.5.18 ПУЭ).

    - Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов для обеспечения закорачивания вторичных цепей трансформаторов тока при отсоединении токовых цепей (п. 1.5.23 ПУЭ).

    - Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть закорочены на их зажимах.

Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов тока должен быть заземлен во всех случаях, кроме специально оговоренных в рабочих чертежах (СНиП 3.05.06-85, п. 3.189).

  - Приборы учета электроэнергии.

    - Допустимый класс точности расчетных счетчиков 2,0 (п. 1.5.15 ПУЭ).

    - Для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (п. 1.5.30 ПУЭ).

    - Конструкция крепления счетчика должна обеспечивать возможность установки и съема с лицевой стороны (п. 1.5.31 ПУЭ).

    - В электропроводке к расчетным счетчикам соединений не допускается (п. 1.5.33 ПУЭ).

    - При монтаже около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиною не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску (п. 1.5.35 ПУЭ).

    - Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока выполняется в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока до ближайшей сборки зажимов должны быть медными (п. 1.5.37 ПУЭ).

  - Аппараты защиты.

    - В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители (п. 3.1.5 ПУЭ). Для защиты групповых линий рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). При присоединении к одному УЗО одной или нескольких групповых линий, в каждой из этих линий необходимо устанавливать устройство защиты от сверхтока (п. 7.1.71; п. 7.1.76; п. 7.1.79 ПУЭ).

    - Присоединение питающего проводника к аппарату защиты должно выполняться к неподвижным контактам (п. 3.1.6 ПУЭ).

    - Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую номинальный ток и ток плавкой вставки (п. 3.1.7 ПУЭ).

  - Электропроводки.

    - Сечения токопроводящих медных жил проводов и кабелей должны быть не менее указанных в таблице4 (табл. 7.1.1. ПУЭ);  алюминиевых (распределительных сетей) — 16мм2 и более, алюминиевых (отдельные электроприемники инженерного оборудования) — 2,5 мм2и более.

#### Таблица 3

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов  с медными жилами электрических сетей жилых зданий.

| Наименование линии | Наименьшее с сечение, мм2 |
| --- | --- |
| Линии групповых сетей | 1,5 |
| Линии этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику | 2,5 |
| Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир | 4 |

    - В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов и кабелей должен быть предусмотрен запас, обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения (п. 2.1.22 ПУЭ).

    - Места соединения и ответвления должны быть доступны для осмотра и ремонта (п. 2.1.23 ПУЭ, п. 526.3 ГОСТ 50571 15-97). Цветовое обозначение жил проводов и кабелей — см. п. 7.4.5 настоящей методики.

    - В местах соединения провода не должны испытывать механических усилий тяжения (п. 2.1.24 ПУЭ).

    - Места соединения должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил (п. 2,1.25 ПУЭ).

    - Соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться в соединительных и ответственных коробках (п. 2.1.26 ПУЭ).

    - Линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до  штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим (п. 7.1.36 ПУЭ).

    - Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процесс монтажа и эксплуатации (ГОСТ Р50571 15-97, п. 522.8.1.7).

    - Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения. Электропроводки, продолженные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути (ГОСТ Р50571.15-97, п. 522.8.1.7).

    - Монтаж электропроводки не должен снижать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность (ГОСТ Р50571.15-97, п. 527.1.2).

    - Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. Равным образом они должны быть загерметизированы снаружи (ГОСТ Р50571.15-97, п. 527.2.2).

    - Электрические цепи с напряжением диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 (380 В и 42 В) не должны находиться в одной и той же электропроводке. Кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов; или применяется прокладка в разных трубах (ГОСТ Р 50571.15-97, п. 528.1.1).

    - Провода и кабели, прокладываемые в коробках и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и ответвлениях (п. 3.22 СНиП 3.05.06-85).

  - Кабельные линии внутри зданий.

    - Каждая кабельная линия должна быть промаркирована. На открыто проложенных кабелях должны быть бирки. Обозначение наносится несмываемой краской. Бирка должна быть закреплена капроновой нитью, пластмассолентой (п. 3.104-3.106 СНиП 3.05.06-85).

    - Кабели должны быть уложены с запасом по длине, крепления должны предотвращать деформацию оболочек (п. 2.3.15 ПУЭ).

    - Кратность радиуса внутренней кривой изгиба по отношению к наружному диаметру не менее 6 (п. 2.3.20 ПУЭ).

    - В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается (п. 2.3.52 ПУЭ).

    - Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или в трубах. Заделка в них кабелей наглухо не допускается. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается (п. 2.3.135 ПУЭ).

    - Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения, доступные для неквалифицированного персонала, должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня пола или земли и на глубине 0,3 м в земле (п. 2.3.15 ПУЭ).

  - Внутреннее освещение.

    - Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых проводов сечением до 4 мм2 (п. 3.2.32 СНиП 3.05.06-85).

    - Крюки и шпильки для подвеса светильников должны иметь устройства, изолирующие их от светильников (п. 3.2.38 СНиП 3.05.06-85).

    - Размеры крюков для подвеса бытовых светильников:

- внешний диаметр полукольца — 35 мм;

- расстояние от перекрытия до начала изгиба — 12 мм;

- диаметр стального прутка для изготовления крюков — 6 мм (п. 2.40 ВСН 59-88).

    - Выключатели, переключатели и штепсельные розетки, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии.

Применение горючих материалов при изготовлении крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается (п. 6.6.22 ПУЭ).

    - Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степени защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4 ПУЭ (п. 6.6.23 ПУЭ).

    - Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть защищены защитным контактом для присоединения РЕ-проводника.

При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.

Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным.

Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов (п. 6.6.24 ПУЭ).

    - Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки (п. 6.6.25 ПУЭ).

    - Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения (п. 6.6.26 ПУЭ). Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться в самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно.

На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенных для этой цели (п. 6.6.27 ПУЭ).

    - В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного (п. 6.6.28 ПУЭ).

    - В трех - или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50В, а также в трех - или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели (п. 6.6.29 ПУЭ).

    - Штепсельные розетки должны устанавливаться:

- В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.

- В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях — на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.

- В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м (п. 6.6.30 ПУЭ).

    - Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура (п. 6.6.31 ПУЭ).

    - Требования, приведенные в пп.3.12.4-3.12.12, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В (п. 6.2.21 ПУЭ).

    - Проводники должны вводиться в осветительную арматуру так, чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий (п. 6.6.12 ПУЭ).

  - Рекламное освещение.

    - Для питания газосветных трубок должны применяться сухие трансформаторы в металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение не выше 15 кВ. Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов должны быть удалены от сгораемых материалов и конструкций не менее чем на 50 мм (п. 6.4.1 ПУЭ).

    - Трансформаторы для питания газосветных трубок устанавливаются в металлических ящиках, сконструированных таким образом, чтобы при открывании ящика трансформатор отключался со стороны первичного напряжения (п. 6.4.2 ПУЭ).

    - Все части газосветной установки должны находиться на высоте не менее 3 м над уровнем земли и не менее 0,5 м над поверхностями площадок обслуживания крыш и других строительных конструкций (п. 6.4.5 ПУЭ).

    - Доступные для посторонних лиц и находящиеся под напряжением части газосветной установки должны быть ограждены в соответствии с гл. 4.2 и снабжены предупредительными плакатами (п. 6.4.6 ПУЭ).

    - Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоять от металлических конструкций или частей здания на расстоянии не менее 20 мм, а изолированные части — не менее 10 мм (п. 6.4.7 ПУЭ).

    - Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных трубок, не находящимися под одинаковым потенциалом, должно быть не менее 50 мм (п. 6.4.8ПУЭ).

    - Открытые проводящие части газосветной установки на стороне высшего напряжения, а также один из выводов или средняя точка вторичной обмотки трансформаторов, питающих газосветные трубки, должны быть заземлены (п. 6.4.9 ПУЭ).

    - Трансформаторы или группа трансформаторов, питающие газосветные трубки должны отключаться со стороны первичного напряжения во всех полюсах аппаратом с видимым разрывом, а также защищаться аппаратом, рассчитанным на номинальный ток трансформатора. Для отключения трансформаторов допускается применять пакетные выключатели с фиксированным положением рукоятки (головки) (п. 6.4.10 ПУЭ).

    - Электроды газосветных трубок в местах присоединения проводов не должны испытывать натяжения (п. 6.4. 11 ПУЭ).

  - Приемно-сдаточная документация.

    - Электромонтажной организацией представляется техническая документация по сдаче-приеме электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ по форме 2 п. 2.3 ВСН 123-90.

    - Изменения и отступления от проекта должны быть согласованы и отражены в ведомости и электротехнической части исполнительной документации по форме 3 п. 2.1 ВСН 123-90.

    - К комплекту документации заводов-изготовителей электрооборудования кроме документов, перечисленных в форме 1, прикладываются сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия.

    - По электрооборудованию щитовых, ВРУ, этажных и квартирных щитков представляется протокол по форме 8 п. 3 ВСН 123-90.

    - По электропроводкам представляется акт осмотра по форме 11 п. 5 ВСН 123-90.

    - По кабельным линиям представляется акт приемки, акт осмотра и журнал прокладки по форме 14, форме 15 и форме 18 п. 3 ВСН 123-90, соответственно.

    - По заземляющим устройствам представляется акт освидетельствования скрытых работ по форме 24 п. 8 ВСН 123-90.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ.

  - Фиксация данных, полученных при контроле и оценке уровня качества ЭМР производится в рабочих журналах испытателей.

  - Определение сечений токоведущих частей элементов заземлителей производится расчетами с использованием данных инструментальных замеров геометрии проводников.

  - Полученные значения сравниваются с соответствующими нормируемыми значениями, приведенными в НД. Все результаты испытаний, проверок, осмотров заносятся в протоколы установленной формы.

  - В процессе монтажа составляются:

- наряды-допуски на производство работ в процессе монтажа;

- журнал производства работ по монтажу;

- журнал авторского надзора за строительством.

  - По окончании монтажных работ оформляются:

- протоколы измерений;

- укладочные ведомости;

- акта скрытых работ;

- уведомление о готовности объекта (участка между пунктами регенерации) к сдаче;

- протокол обследования законченного обследования объекта;

- акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта для предъявления приемочной комиссии;

- справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией по приемке;

- акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Исполнительная документация предоставляется приемочной комиссии в одном экземпляре в составе, предусмотренном Единым руководством по составлению исполнительной документации на законченных строительством сооружениях.

  - Состав исполнительной документации на законченный строительством объект включает:

- паспорт объекта;

- рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

- протоколы измерений;

- укладочные ведомости строительных длин кабеля.

- Приемочная комиссия обязана проверить:

- устранение недоделок, выявленных рабочей комиссией, готовность объекта к приемке в эксплуатацию;

- соответствие параметров вводимого объекта утвержденному проекту;

- соответствие фактической стоимости (для заказчика) сметной стоимости строительства.

  - После окончания работы приемочная комиссия предоставляет в орган, назначивший ее, следующие материалы:

- акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию;

- краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выводы комиссии о подготовленности объекта к нормальной эксплуатации.

  - Перечень оформляемой производственной документации.

До монтажа составляются:

- договор на строительство;

- согласованный список замечаний и изменений к проектно-сметной документации;

- график поставки оборудования заказчиком;

- график выполнения строительно-монтажных работ;

- протокол утверждения плана работ, включая сроки приемочных испытаний;

- протокол согласования с организацией, эксплуатирующей объект, на которой будет осуществляться монтаж;

- протоколы взаимных согласований с владельцами пересекаемых объектов (переходы через ВЛ, линии связи, железные и автомобильные дороги, внутренние водные пути);

- акт готовности участка для монтажа;

- акт передачи оборудования;

- акт приемочного контроля ОК;

- акты-допуски для производства строительно-монтажных работ в охранной зоне действующих ВЛ.

Перечень

нормативно-технической документации, используемой для данной методики.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М.; «Издательство НЦ ЭНАС», 2003г.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями (вводятся в действие с 1.06.2003) ПОТ РМ –016-2001,РД 153-34.0-03.150-00 ,С-П.; «Деан», 2003г.

- Правила устройства электроустановок.  Раздел . Раздел 6. Раздел 7. (7-е издание), С-П.; «Деан», 2002г.

- Правила устройства электроустановок.  Глава 1.8 (7-е издание), М.; «Энергосервис», 2003г.

- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (3-е издание), М.; «Служба передового опыта ОРГРЭС», 2000г.

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ –012-2000 . М.; «Издательство НЦ ЭНАС», 2001г.

- ГОСТ 12.03.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. М.; Издательство стандартов, 1981.

- Сакара А.В., Методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей, М.; «Энергосервис», 2003г.

- Гологорский Е.Г., Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-500кВ, М.; «Издательство НЦ ЭНАС», 2003г.