ООО  «»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

_____________ /                        /

«      »                             20    г.

ПРОГРАММА ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЯ

| № п/п | Объект, подвергаемый испытанию (проверке) | Вид испытаний (проверок) | Измеряемые (проверяемые) параметры, характеристики, документация | Нормативные документы (НД) | Значения измеряемых (проверяемых) параметров по проекту, НД, данным изготовителя | Методика испытаний (проверки), измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроустановка | Проверка соответствия смонтированной электроустановки и технологии выполнения электромонтажных работ проекту и нормативной документации. | Наличие лицензии монтажной организации, документации изготовителей на комплектующие и установочные изделия, сертификатов на электрооборудование; технические характеристики оборудования, указанные изготовителем, качество монтажа . | ПУЭ, ГОСТ Р50571.1-27-1993-2003гг. ГОСТ Р51732-01, Р51628-00, Р51326-99, Р51327-99, Р50030,2-99, Р50345-99, 7746-01, 7396-89, 10434-82, СНиП 3.05.06-85, РД 34-21.112-87, Пр. Минэнерго от 30.06.03 №280, ВСН 123-90. | В соответствии с документацией, указанной в колонках 4; 5. | Проверка производится: - внешним осмотром и сравнением комплектующих и установочных изделий, кабельной продукции, их технических характеристик, технологии монтажа, установки и расположения оборудования с проектом и требованиями нормативных документов; - измерением расстояний между электрооборудованием, проходов, размеров электропомещений, сечений проводов, кабелей, токопроводов и сравнением их с проектом и требованиями нормативных документов. | Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией. Демонтаж электроустановки и ее комплектующих сотрудниками ИЛЭЗ на всех этапах и видах испытаний не допускается . |
| 2 | ВРУ, РУ, распределительные, групповые сети | Измерение сопротивления изоляции, проверка электрической прочности. | Сопротивление изоляции. | ПУЭ (пп. 1.8.11; 1.8.37.1) ГОСТ Р50571.16-99(п. 612.3) Р51732-01(п. 6.8.6) Р51628-00(п.6.8.4) ПТЭЭП (т.37). | 1. Для внутренних цепей ВРУ, РУ - не менее 1МОм; 2. Для вторичных цепей, схем защиты, управления, сигнализации и измерений со всеми присоединенными аппаратами и приборами - не менее 1МОм; 3. Для электропроводок и цепей напряжением 60В и ниже - не менее 0.5МОм. | 1. Измеряется мегаомметром на 2500В с отключенными счетчиками ЭЭ в течение 1 минуты**. 2. Измеряется мегаомметром на 2500В в течение 1 минуты*. 3. Измеряется мегаомметром на 1000В для проводов всех сечений и небронированных кабелей до 16мм 2. Для остальных кабелей напряжение мегаомметра — 2500В. Для цепей напряжением 60В и ниже напряжение мегаомметра — 500В. | Если измеренное по пп. 1, 2 кол. 6 сопротивление изоляции меньше указанного в кол. 6, ее испытание напряжением 1кВ, 50Гц является обязательным. Если при внешнем осмотре выявлены повреждения, деформация изоляции или несоответствие ее состояния требованиям НД и изготовителя, независимо от результатов испытаний, такое оборудование подлежит замене. |
| 3 | Аппараты защиты и защитные проводники | Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе питания TN и непрерывности защитных проводников. | Ток короткого замыкания или сопротивление петли фаза-нуль, сопротивление защитных проводников, время срабатывания аппаратов защиты. | ГОСТ Р50571.16-99(пп. 612.6; Е612.2); ПУЭ (пп. 1.8.39.2; 1.7.79). | При замыкании фазного проводника на корпус или РЕ проводник должен возникнуть ток, вызывающий отключение питания за нормированное время: для групповых сетей и отдельных инженерных электроприемников менее 0,4с; для распределительных сетей менее 5с. Удовлетворительные результаты испытаний свидетельствуют о непрерывности защитных проводников. | Проверяется путем непосредственного измерения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим расчетом тока КЗ на электроприемниках, оконечных устройствах и определением времени отключения по времятоковым характеристикам аппаратов защиты. | Непрерывность проводников систем уравнения потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза-нуль» проверяется в соответствии с п. 1.8.39.2 ПУЭ. |
| 4 | Устройство защитного отключения (УЗО) | Проверка расцепителя дифференциального тока | Дифференциальный отключающий ток (IΔn) | ГОСТ Р51326-99, ГОСТ Р51327-99 | Отключающий дифференциальный ток (IΔn) должен находиться в пределах 0,5 IΔn-IΔn | Проверяется несрабатывание распределителя при IΔ=0,5 IΔn и срабатыванием расцепителя при IΔ=IΔn | Дополнительно к измерениям проверяется нажатием кнопки «Тест» |
| 5 | Заземляющие устройства и система молниезащиты | Проверка состояния заземляющего устройства и акта освидетельствования скрытых работ | Сопротивление заземляющего устройства | ПУЭ (п. 1.7.61); РД 34-21.122-87 | При отсоединенной глухозаземленной нейтрали питающей сети не нормируется. При подсоединенной глухозаземленной нейтрали питающей сети — не более 4Ом | Измеряется по одно- или двухлучевой схеме согласно указаниям изготовителя прибора | Привязанная к местности схема измерения прилагается к протоколу испытаний |
| 6 | Автоматические выключатели (АВ) | Проверка расцепителей перегрузки и короткого замыкания | Токи и время срабатывания расцепителей короткого замыкания и перегрузки | ПУЭ (п. 1.8.37.3); ГОСТ Р50345-99, ГОСТ Р50030.2-99 | Ток срабатывания расцепителя короткого замыкания должен находится в пределах диапазона токов мгновенного расцепления, время его срабатывания не более 0,1с для АВ бытового и аналогичного назначения и не более 0,2с для остальных АВ. Ток и время срабатывания расцепителя перегрузки должны соответствовать его времятоковой характеристике | Проверяется несрабатывание расцепителя короткого замыкания при подаче импульса испытательного тока, равного нижнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления и длительностью 0,1с (0,2с) и его срабатывание при импульсе тока равного верхнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления той же длительности. Расцепитель перегрузки проверяется путем измерения времени срабатывания АВ при испытательном токе меньше нижнего предела диапазона токов мгновенного расцепления и его сравнения с определенным по время-токовой характеристике данного АВ | Проверяется срабатывание расцепителей короткого замыкания всех вводных, секционных и питающих потребители 1 категории аппаратов защиты. Из остальных — не менее 2% выключателей групповых и распределительных сетей. По решению заказчика объем проверки расцепителей может быть увеличен, включая расцепители перегрузки. |
| 7 8 | Измерительные трансформаторы тока до 1000В АВР | Проверка соответствия коэффициента трансформации и характеристики намагничивания данным изготовителя Проверка работоспособности АВР в соответствии с нормативной документацией. | Коэффициент трансформации, характеристика намагничивания, сопротивление изоляции вторичной обмотки. Оценка надежности функционирования. | ГОСТ 7746-2001; ПУЭ (п. 1.8.17) ПУЭ (п. 1.8.37.3); ГОСТ Р50345-99, ГОСТ Р50030.2-99 | Отклонение измеренного коэффициента трансформации от паспортного не должно превышать 2%, характеристики намагничивания — 10%, сопротивление изоляции не менее 1МОм В соответствии с эксплуатационной документацией. | Проводится путем измерения токов или напряжений на первичной и вторичной обмотках с последующим вычислением коэффициента трансформации; характеристика намагничивания определяется измерением падения напряжения на вторичной обмотке в зависимости от величины тока в ней; сопротивление изоляции измеряется мегаомметром при напряжении 1000В Многократное выполнение переключений | Измерения проводятся в 3-х контрольных точках: при 5,20,120 процентных значениях номинального тока |

**Данным испытаниям подвергается только оборудование, которое изготовлено или модернизировано на месте установки. 
Примечание: Согласно требованиям гл. 1.8 ПУЭ сопротивление изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов должно быть не менее 0,5МОм; 
Согласно требованиям ПТЭПП — не менее 1МОм. Поэтому в пункте 2, колонке 6 в качестве минимального сопротивления изоляции внутренних цепей РУ указано 1МОм.

СОСТАВИЛ                                                                                                                                        СОГЛАСОВАНО